# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder theRonda S360-100 UP WH / GR

Bestell-Nr. Weiss: 		2080520 (theRonda S360-100 UP WH)

E-Nummer Weiss: 		535832600

Bestell-Nr. Grau: 		2080521 (theRonda S360-100 UP GR)

E-Nummer Grau: 		535832605

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung

- Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m)

- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)

- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In Funktion

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung mit automatischer Erkennung Taster/Schalter

- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit

- Fernparametrierbar mit Fernbedienung

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		110 - 230 V AC

Frequenz: 			50 - 60 Hz

Eigenverbrauch: 		ca. 0.1 W

Erfassungsbereich sitzend: 	Ø 4 m (Mh. 3m)

Erfassungsbereich gehend: 	Ø 8 m tangential, Ø 4 m radial (Mh. 3m)

Montagehöhe Mh: 		2 - 4 m

Kanal A Licht: 			Relais, 1 Schliesser 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Max. Schaltleistung LED:	200 W

Max. Einschaltstrom:		800 A / 200 µs

Helligkeitsschaltwert: 		30 – 3000 Lux

Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 60 min

Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +50° C

Abmessungen: 			Ø 110 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A

Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A

Optionales Zubehör:

### Universal-Fernbedienung „theSenda B“

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985

E-Nummer Weiss: 		535899209

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Bestell-Nr.: 			9070910

E-Nummer Weiss: 		535899109

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Bestell-Nr.: 			9070911

E-Nummer Weiss: 		535899009

### AP-Rahmen 110A

Bestell-Nr. Weiss: 		9070912 (AP-Rahmen 110A WH)

E-Nummer Weiss: 		535899061

Bestell-Nr. Grau: 		9070913 (AP-Rahmen 110A GR)

E-Nummer Grau: 		535899161

### Deckeneinbaudose 73A

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 			9070917

E-Nummer: 			535899281

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

Bestell-Nr.: 			9070921

E-Nummer: 			535892004